Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 – 2013

ZPI-ZP.271.24.2012

Gietrzwałd, dnia 02.07.2012 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy:	postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Barwinach w ramach projektu p.n.: „Utworzenie strefy przedsiębiorczości w Barwinach wraz z budową infrastruktury drogowej 
i wodno-kanalizacyjnej”.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje:

Pyt. 1	„W przedmiarze robót poz. Nr 43 jest zapis „Dostawa i montaż przepompowni P18 d=1200mm h=2,5m z 2 pompami i sterowaniem.” Natomiast w opisie technicznym str.8 i rysunek str.27 wynika, że przyjęto przepompownię P18 o średnicy 1000mm wykonaną z laminatów poliestrowych GPR Jaka jest prawidłowa średnica zbiornika dla przepompowni P18 i z jakiego materiału należy ją wykonać?”

Odp.:	 Przepompownia powinna mieć średnicę wewnętrzną dn= 1000 mm  i powinna być wykonana z laminatów poliestrowych jak w dok. proj. Dopuszcza się wykonanie zbiornika przepompowni z polimerobetonu jak przewidziano w proj. budowlanym z  2008r. dla P. G. o śr. wew. dn = 1200 mm.

Pyt. 2	„Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamiany technologii montażu złazowych studni z zaworami odpowietrzająco – napowietrzającymi na równoważne studzienki/kolumny umożliwiające prowadzenie bezpiecznych dla pracownika kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?”

Odp.: 	 Nie

Pyt. 3	„Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany technologii montażu  złazowych studni na rurociągu tłocznym na równoważne studzienki/kolumny odwodnieniowe umożliwiające prowadzenie bezpiecznych dla pracownika kompleksowych czynności eksploatacyjnych z poziomu terenu?”

Odp.:	 Nie

Pyt. 4	„czy ten projekt – zał. nr 1 - jest aktualny ?”

Odp.:	Zał. Nr 1 jest projektem zamiennym – zmieniającym przebieg sieci wodociągowej w odniesieniu do projektu z 2008r. (zał. Nr 3) oraz przebieg kolektora tłocznego w odniesieniu do projektu część V (zał. Nr 2). W momencie ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia Projekt, określony w załączniku nr 1 był aktualny. Jednak obecnie po przeanalizowaniu możliwości jego realizacji Zamawiający zmienia treść załącznika – obowiązujący jest zmieniony załącznik nr 1 – Zmiana.

Pyt.5	„dł. kolektorów tłocznych:

w projekcie dn 110 L= 690m w przedmiarze L=690m

w projekcie dn 90 L=458m w przedmiarze L=2352m

jakie przyjąć rury ochronne fi 200 L=54m

Proszę o sprecyzowanie powyższych długości.

Czy długości w przedmiarze z czerwca br. są aktualne?

Odp.:	Przedmiar robót został opracowany dla wszystkich projektów budowlanych stanowiących załączniki nr 1, 2, 3 do SIWZ. Podane w przedmiarach długości sieci są zsumowane i wynoszą:

PE 10 SDR 17 śr. 90 mm dł. 2354 m

PE 10 SDR 17 śr. 110 mm dł. 686 m (z 700 mb odjęto 14 mb rury preizolowanej w dz. Nr 258)

Proszę przyjąć rury ochronne zgodnie z projektami:

- Na odc. od pkt. B do dz. 322 – dla przejść z kablami i gazociągiem: rury PVC-u kl. S śr. 200x5,9 – to samo dotyczy wodociągu na tym odcinku

- Przecisk sterowany 56+60 m – rura stal. śr. 219,1x7,1

- Przejścia poprzeczne pkt. 9 – rura stal. śr. 159x4

- Przejście poprzeczne pkt. 6 i 8 – rura stal. śr. 273x7,1

Pyt. 6   „sieć wodociągowa:

w projekcie dn 160 L=1085m w przedmiarze L=3706m

w projekcie dn 110 L=8m w przedmiarze L=197m

w projekcie hydranty naziemne Hp 8 szt w projekcie 29 szt.

Proszę o sprecyzowanie powyższych długości.

Czy długości w przedmiarze z czerwca br. są aktualne?”

Odp.:	Odpowiedź odnośnie długości sieci tak sam jak na pyt. 5

- długość łączna sieci wodociągowej z rur PE 16 SDR 11 śr. 160x14,6 mm: L=3692 m (odjęto z odcinka A-1 przejście przez rzekę z rur preizolowanych dł. 14 m)

- długość łączna odgałęzień, odnóg i podejść do hydrantów z rur PE 16 SDR 11 śr. 110x10,0 mm: L=247 m

- łączna ilość hydrantów w projekcie 1-3 wynosi 29 szt. (dla hydrantów przyjęto – zgodnie z normą - że oddalone od siebie będą co 150 m)

Pyt. 7	„W nawiązaniu do w/w zadania przetargowego w celu poprawnego oszacowania naszej oferty przetargowej prosimy o podanie jak zasilana jest pompa PML podnosząca ciśnienie wody w wodociągu oraz w jaki sposób utrzymywane jest stałe ciśnienie w rurociągu za nią, w jaki sposób jest sterowana i gdzie mieści się jej szafa sterownicza.”

Odp.:	 z zasilenia ppomp. P17 kablem dł. łącznej 15 m.

Pyt. 8	„Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między dokumentacją projektową a przedmiarem robót. Dokumentacja projektowa (uwzględniono odcinki zgodne z przedmiotem zamówienia):

- wodociąg PE 160 – 3541m

- kanalizacja graw. 200 – 1354m

- studnie kan. graw. tworzywowe -  27 szt.

- studnie kan. graw fi 1200 (przed przepompownią) – 3 szt.

- studnie rozprężne – fi 1200 – 2 szt.

- studnia odwadniająca kan. ciśnieniowej – 2szt.

- studnia odpowietrzająca kan. ciśnieniowej – 2 szt.

- hydranty – 18 szt.

- zasuwy fi 150 na wodociągu – 4 szt.

Przedmiar robót:

- wodociąg PE 160 – 3706m

- kanalizacja graw. 200 – 1578m

- studnie kan. graw. tworzywowe – 38 szt. (29szt. fi 400 i 9 szt. fi 1000)

- studnie kan. graw fi 1200 (przed przepompownią) – brak

- studnie rozprężne – fi 1200 – 3 szt.

- studnia odwadniająca kan. ciśnieniowej – 12szt.

- studnia odpowietrzająca kan. ciśnieniowej – 10 szt.

- hydranty – 29 szt.

- zasuwy fi 150 na wodociągu – 8 szt.

Odp.:

- - wodociąg PE śr. 160 mm – 3692 m,

- wodociąg w rurze preizolowanej PE/PE śr. 160/250 mm – 14 m

- wodociąg PE śr. 110 mm – 254 m,

- Kanalizacja grawitacyjna z rur PVC-U kl. S śr. 200x5,9 – 1578 m

- Studnie kan. graw. z PE – 38 szt., w tym 29 szt. śr. 400-425 a 9 szt. śr. 1000,

- Studnie przed ppomp. – w poz. studni rozprężnych

- Studnie rozprężne betonowe śr. 1200 szt. 3

- Studnie odwadniające kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej) – 12 szt.

- Studnie odpowietrzające kanalizacji ciśnieniowej (tłocznej) – 10 szt.

- Hydranty Hp 80 – szt. 29 szt.

- Zasuwy śr. 150 mm na wodociągu – 8 szt.

Pyt. 9	„Proszę o uzupełnienie przedmiaru o pozycję „przeciski rurą osłonową” ponieważ występują one w dokumentacji projektowej.”

Odp.:	Zgodnie z postanowieniami SIWZ pkt 11  ppkt 3) oraz na podst. §4 ust. 3 rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia przedmiar ma charakter pomocniczy – dokumentacja projektowa może nie obejmować przedmiaru robót.

Jednakże z uwagi na mnogość rozwiązań projektowych (w zakresie ilości, średnic i użytego materiału) uzupełniono przedmiar robót o przeciski sterowane, rury ochronne oraz przeciąganie przewodów w rurach ochronnych w dziale rurociągów tłocznych (nr 3) oraz sieci wodociągowych (nr 5).

Pyt. 10	„Proszę o więcej informacji nt. pompowni wody pompa typ PML 2 05/170 wyd. 40m3/h, H=30m N=6kW.. czy to będzie sam zakup, czy zakup z montażem, czy będzie powiadamianie i monitoring.”

Odp.     Zasilenie z ppomp. P17 kablem dł. 15 m, ze sterowaniem – zadanie obejmuje całość zadania, jako studnię podnoszącą ciśnienie wraz ze sterowaniem, z podłączeniem do energii elektr. w ppomp. P17, bez monitoringu i powiadamiania. Z uwagi na przepisy sanitarno-higieniczne ww. studnia nie będzie wgrodzona w teren Ppomp. P17 lecz wolnostojąca na zewnątrz ogrodzenia.

Pyt. 11 	Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (dz. 176/1, 313/4, 325) na czas budowy sieci wod-kan?

Odp.: 	 Nie

Pyt. 12	W poz. 60 przedmiaru ofertowego jest: 3 764,8m3, czy nie powinno być 5 006,8m3? Wg nas zostały pominięte wykopy na dz. 320/2-st.B.

Analogicznie

w poz 61 winno być 100,14 m3

w poz 64 winno być 5106,94 m3

w poz 65 winno być 5106,94 m3

Prosimy o poprawienie ww pozycji przedmiaru ofertowego.

Odp.:	poz. 60 – 4129,20 m3

poz. 61 – 82,584 m3

poz. 64 – 4211,784 m3

poz. 65 – 4211,784 m3

Pyt. 13	Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii wykonania robót z wykopu otwartego na przecisk sterowany, tam gdzie wykonanie wykopu jest utrudnione z uwagi na niekorzystne warunki gruntowo – wodne?

Odp.: 	Tak

Pyt. 14	Prosimy o wykreślenie z dokumentacji nazwy producenta rur i armatury wod-kan i dopuszczenie materiałów równoważnych. Wskazywanie konkretnego producenta jest niezgodnie z PZP.

Odp.: We wszystkich miejscach opisu przedmiotu zamówienia ujętych w dokumentacji projektowej robót budowlanych, gdzie Zamawiający poprzez nazwy i oznaczenia wskazuje producenta, pochodzenie materiału, urządzenia lub sprzętu – dopuszcza się złożenie oferty równoważnej na materiał, urządzenie i sprzęt równoważny. Za równoważne materiały, urządzenia i sprzęty Zamawiający uzna te, które posiadają skład fizykochemiczny oraz parametry jakościowo-techniczne nie gorsze od wskazanych. W tym przypadku, gdy Wykonawca powoła się na system jakościowy równoważny, po jego stronie leży wykazanie dowodu równoważności, który należy dołączyć do oferty.

Pyt. 15	Prosimy o odpowiedź jaką grubość podsypki i obsypki należy przyjąć do wyceny. W dokumentacji technicznej (zał. 1) na str. 5 jest: podsypka 10 cm, zasypka 15-20 cm, na str 6 jest: podsypka 15cm, obsypka 20 cm, natomiast w przedmiarze ofertowym w poz. 62 i 107 (podsypka) jest 10 cm, a w poz. 63 i 108 (obsypka) jest 10cm.

Odp.:

- Dla rurociągów kanalizacji ciśnieniowej i wodociągów: podsypka i obsypka gr. 10 cm.

- Dla rurociągów kanalizacji sanit. graw.: podsypka gr. 10 cm natomiast obsypka gr. 20 cm.

Pyt. 16	W SIWZ Zamawiający podaje zakres zamówienia do realizacji:

B)

  - budowa kanałów grawitacyjnych PVC o śr. 200mm od PG17 do studni S26.  Prosimy o wskazanie, które studnie wchodzą w zakres opracowania. Czy odcinek PG17 – S25 i S9 – S19 jest również do realizacji?

Odp.:	 Odcinek PG17 – S25 i S9 – S19 nie wchodzi w zakres niniejszego zamówienia.

  - budowa kolektora tłocznego PE o śr. 90 mm od S26 do przepompowni P18. Czy odcinek rurociągu tłocznego DN 63 od S30 (leżący przy S30) do P19 również wchodzi w zakres przetargu? Długość rurociągu DN 90 wg przedmiaru ofertowego poz. 67 wynosi 482m, czy nie powinno być 155+343 razem 498m?

Odp.: Odcinek rurociągu tłocznego DN 63 od S30 (leżący przy S30) do P19 nie wchodzi w zakres przetargu. Długość rurociągu DN 90 od P18 do S26 wynosi 155+343=498m.

  - Budowa kanałów grawitacyjnych PVC o śr. 200 mm od P18 do S37. Prosimy o podanie jakie studnie wchodzą w ten zakres i jaka długość rurociągu jest do realizacji. Czy są to studnie S35, S36, S37? Prosimy również o odpowiedź co w świetle powyższego zakresu znaczy zapis S29-P18 znajdujący się w przedmiarze ofertowym na str. 8 w opisie elementu 4. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna PG-S9/S20 i S29-P18 oraz S26-P17?

Odp.: Odcinek P18 do S37 obejmuje studnie S35, S36, S37 o długości 22+40+35=97m. Odcinek ten określa projekt będący załącznikiem nr 2 do SIWZ. Natomiast odcinek S29-P18 zawarty jest w projekcie z 2008 r. (zał. 3 do SIWZ) i obejmuje studnie S29KR, S28, S27, S26, S25, S24, S23, S22, S21 istn. – ta studnia w projekcie Część V Barwiny – Zał. 2 do SIWZ jest nazwana S37.

W elemencie 4 przedmiaru jest zawarta adnotacja w pozycji 89 - Pompowanie wody z wykopu dotycząca godzin pracy o treści:

„UWAGA: rzeczywista ilość godzin zostanie rozliczona kosztorysem powykonawczym zgodnie z wpisem do dziennika pompowania potwierdzonym przez inspektora nadzoru”.

Informuję Wykonawców, że z uwagi na ryczałtowy charakter wynagrodzenia i postanowienia SIWZ cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia a także zaleca się aby Wykonawcy sprawdzili miejsce budowy w celu zapoznania się z warunkami wykonania zamówienia, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty. Ewentualne koszty związane z pompowaniem wody z wykopu nie będą rozliczane kosztorysem powykonawczym.

C)

a)	 budowa sieci wodociągowej PE o Sr. 160mm na odcinku od działki nr 322 (Z24) do końca sieci na działce nr 6/83 w Barwinach (hydrant Hp20). Czy w zakresie zamówienia leży również odcinek wodociągu z rur PE DN 110 od TR18 do Hp20 oraz TR14 do TR10 łącznie z montażem hydrantu Hp18, 17, 16?

Czy w zakres opracowania wchodzi również rurociąg z rur PE DN 90 od TR8 do Hp15 oraz od TR9 do Hp19?

Odp.:	 odcinek wodociągu z rur PE DN 110 od TR18 do Hp20 wchodzi w zakres niniejszego zamówienia, natomiast odcinki wodociągu z rur PE DN 110 od TR14 do TR10 łącznie z montażem hydrantu Hp18, 17, 16 a także rurociąg z rur PE DN 90 od TR8 do Hp15 oraz od TR9 do Hp19 nie są objęte przetargiem.

      - budowa kanałów grawitacyjnych PVC o śr. 200 od studni S29KR do studni S37. Czy chodzi o studnię S21 istn?

Odp.: 	Tak - ta studnia w projekcie Część V Barwiny – Zał. 2 do SIWZ jest nazwana S37.

d) budowa kanałów grawitacyjnych PVC o śr. 200mm od PG poprzez studnię S5 do studni S20 w działce 6/83. Prosimy o podanie studni do wykonania. Czy odcinek od S5 do S9 wchodzi również w zakres opracowania?

Odp. Tak

Pyt. 17	 Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie zbiornika awaryjnego z kręgów betonowych łączonych np. na uszczelkę? Nie widzimy zasadności wykonywania zbiornika z rury Wipro, montażu w niej przejść szczelnych oraz stopni włazowych. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie połączeń pomiędzy zbiornikiem awaryjnym, a S1 i zb. awaryjnym, a PG17 z rur PVC?

Odp.: Nie

Pyt. 18 	Prosimy o załączenie wzoru umowy.

Odp.:	Zgodnie z ustawą Pzp Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania wzoru umowy (z dopuszczalnych form Zamawiający wybrał zamieszczenie Ogólnych warunków umowy - ust. 15)

Pyt. 19	Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmodyfikowanie SIWZ poprzez zmianę pkt. 5.2

z:

„Wykonawca zobowiązany jest udokumentować należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zadań inwestycyjnych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i sieci wodociągowej (w każdym zadaniu) o wartości co najmniej 700.000 zł każde zadanie”.

na:

„Wykonawca zobowiązany jest udokumentować należyte wykonanie, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zadań inwestycyjnych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i sieci wodociągowej (w każdym zadaniu) o wartości co najmniej 700.000 zł każde zadanie lub co najmniej dwóch zadań inwestycyjnych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków o wartości co najmniej 700.000 zł każde zadanie oraz  dwóch zadań polegających na budowie sieci wodociągowej o wartości co najmniej 700.000 zł każde zadanie”.

Odp.: Zamawiający dokonał zmiany SIWZ.

Na pozostałe pytania zadane w ustawowym terminie Zamawiający odpowie w dniu 03.07.2012r.

W celu umożliwienia Państwu uwzględnienia powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych ofert termin składania ofert ulega przedłużeniu i upływa dnia 10.07.2012 r. o godz. 12.00. Godzina otwarcia – bez zmian.

Wójt Gminy Gietrzwałd Mieczysław Ziółkowski

Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska