Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński

11-036 Gietrzwałd, ul. Olsztyńska 2

tel. 089 524-19-00, fax. 089 524-19-25, e-mail: inwestycje@gietrzwald.pl

ZPI-ZP.271.26.2012							Gietrzwałd, dnia 13.07.2012 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy:	postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje:

Pyt. 1	Proszę o wyjaśnienie obliczeń i doboru kotłów w przedmiotowej kotłowni, a mianowicie z obliczeń Projektanta wynika, że w pkt 2.0 Dobór kotłów dla potrzeb C.O.

Qco =QcoII + QcoII =35125+31805=66930,0W ?
Projekt zakłada zastosowanie kaskady 3 kotłów o łącznej mocy 84kW.
Różnica pomiędzy mocą obliczoną, a zaprojektowaną wynosi 17,07kW co stanowi aż 25% mocy obliczeniowej. Czy zamawiający akceptuje dobór urządzeń do mocy obliczonej tj. 69,93kW i dobór kotłów do powyższej mocy, np: 2szt.x 35kW = 70kW

Odp.:	 W projekcie zapotrzebowanie mocy przyjęto zgodnie z wymaganiami Zamawiającego uwzględniając fakt, że budynek jest nieocieplony a w niedalekiej przyszłości planowana jest jego rozbudowa. Wówczas będzie można wyeliminować jeden kocioł. W związku z tym technologia kotłowni obowiązuje jak zaprojektowano.

Pyt.2	 Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kaskady dwóch kotłów o mocy 45kW każdy, czyli łącznie 90kW, lub zastosować jeden kocioł o mocy 90kW?
 Z uwagi na estetyczny efekt końcowy inwestycji oraz kwestie finansowe czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pojedynczego zewnętrznego izolowanego dwupłaszczowego komina, który odprowadzałby spaliny z kaskady kotłów? Proszę o wyjaśnienie potrzeby zastosowania potrójnych kominów?

Odp.:	Kotłownię i komin należy wykonać jak w projekcie.

Pyt. 3	 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę producenta kotłów oraz innych urządzeń kotłowni, przy założeniu, że proponowane urządzenia są równoważne i nie gorsze?

Pyt3’ 	Czy można w ofercie przedstawić urządzenia innych producentów niż wymieniony w dokumentacji projektowej i kosztorysie. Zgodnie z ustawą o Zamówieniach Publicznych Inwestor nie może narzucić producenta urządzeń.

Odp.:	We wszystkich miejscach opisu przedmiotu zamówienia ujętych w dokumentacji projektowej robót budowlanych, gdzie Zamawiający poprzez nazwy i oznaczenia wskazuje producenta, pochodzenie materiału, urządzenia lub sprzętu – dopuszcza się złożenie oferty równoważnej na materiał, urządzenie i sprzęt równoważny. Za równoważne urządzenia i sprzęty Zamawiający uzna te, które posiadają parametry jakościowo-techniczne nie gorsze od wskazanych. W tym przypadku, gdy Wykonawca powoła się na system jakościowy równoważny, po jego stronie leży wykazanie dowodu równoważności, który należy dołączyć do oferty.

Wójt Gminy Gietrzwałd Mieczysław Ziółkowski

Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska