ZPI-ZP.271.41.2014						        	Gietrzwałd, dnia 17.12.2014 r.

WYJAŚNIENIA ZWIĄZANE Z TREŚCIĄ SIWZ

Dotyczy:	postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego przez Gminę Gietrzwałd w trybie przetargu nieograniczonego na:   Remont budynku GOK w Gietrzwałdzie oraz przebudowa instalacji centralnego ogrzewania wraz z przebudową kotłowni z paliwa stałego na paliwo gazowe.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.2013.907 j.t. ze zm.), w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ wyjaśniam, co następuje:

- Pytanie

„Czy istnieje możliwość udostępnienia przedmiaru z branży sanitarnej w formacie ATH?”

Odp.: Zamawiający załącza przedmiar z branży sanitarnej edytowalny w programie jakim został wykonany o rozszerzeniu *.PRD.

2.	Pytanie

„W czyjej gestii leży uzupełnienie świetlówek i zapłonników w oprawach ponownie montowanych – ew. typy, ilości.”

Odp.: Zamawiający nie przewiduje potrzeby wymiany i uzupełniania w/w elementów, oprawy są działające i powinny być po zdemontowaniu i ponownym montażu.

3.	Pytanie

„poz. 193 przedmiaru; Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -montaż zdemontowanych opraw lub nowych - typ nowych opraw i ilość.”

Odp.: Pozycja 193 d.1.7 przedmiaru błędnie określa ilość opraw. Wycenić proszę zakup i montaż 2 sztuk ozdobnych żyrandoli kilkunastu świecznikowych po uzgodnieniu z Zamawiającym widocznych na rysunku „parter sala teatralno – widowiskowa”. Pozostałe oświetlenie wraz z podłączeniem w zabudowie sufitu widoczne na w/w rysunku należy wycenić w pozycji 359 d.5

4.	Pytanie

„poz. 353 przedmiaru – Remont dachu;

Czy w zakres robót wchodzi remont/przebudowa instalacji odgromowej, jeśli tak to brak danych do wyceny.”

Odp.: Na przedmiotowym dachy znajduje się instalacja odgromowa, należy zdemontować i ponownie zamontować z wymianą elementów koniecznych (np. podpory). Załączamy zdjęcia dachu podlegającego remontowi wykonane w okresie zimowym.

5.	Pytanie

„poz. 355 przedmiaru – Wentylacja;

Brak danych do wyceny instalacji zasilającej – centralę, wentylatory”

Odp.: Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonanie na zasadach doświadczenia i wiedzy technicznej oraz zgodności z przepisami technicznymi, wentylacji w sali teatralno - widowiskowej w dowolnej technice (poprzez wyprowadzenie w połaci dachowej lub poprzez ścianę) spełniającej normę dla pomieszczenia wentylowanego.

6.	Pytanie

„poz. 356 przedmiaru – Roboty elektryczne;

Brak rysunków, ilości, typu urządzeń, opraw, przewodów

- wymiana gniazd i włączników

- wykonanie oświetlenia sali głównej

- wymiana skrzynek i tablic energetycznych

- częściowa modernizacją oświetlenia istniejącego, dostosowując do potrzeb Inwestora

- wymiana opraw oświetleniowych.”

Odp.: Zamawiający przewidział wymianę gniazd i włączników w całym obiekcie.

Wykonanie oświetlenia sali głównej zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

Zamawiający przewidział wymianę skrzynek i tablic energetycznych bez zmiany w doprowadzonej instalacji elektrycznej. Należy przebudować starego typu skrzynki wg istniejących standardów i norm z dostosowaniem do zasad bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Na tym etapie nie przewidujemy wymiany opraw oświetleniowych.

Wykonawca dobierze do nowej aranżacji pomieszczeń GOK i wykona oświetlenie zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi zapewniając właściwe oświetlenie tych pomieszczeń. Zamawiający przedstawił rysunki i rzuty pomieszczeń GOK z opisem ich przeznaczenia.

Dodatkowo w zapisach SIWZ. ust.11  pkt 1) Zamawiający zaleca z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, aby Wykonawcy sprawdzili miejsce budowy w celu zapoznania się z warunkami wykonania zamówienia, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty.

7.	Pytanie

„W załączonej dokumentacji technicznej brak jest opisu do robót budowlanych oraz rysunków; zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej i rys. balustrady schodowej. Poza tym opisy na rysunkach dokumentacji budowlanej są nieczytelne. W przedmiarach ujęto demontaż stolarki okiennej i drzwiowe oraz montaż nowej, stolarka okienna z PCV a drzwiowa ?
Pytanie.
1. Jak ma wyglądać stolarka okienna i jaki ma mieć kolor?
2. Jak ma wyglądać balustrada schodowa i z jakiego materiału ma być wykonana (konkretnie; stal malowana czy nierdzewna, jest znacząca różnica cenowa)?”

Odp.: Stolarka okienno - drzwiowa pod względem materiału została określona w Specyfikacji STWiOR remontu GOK Gietrzwałd, SST-03 oraz w przedmiarach robót.

Balustrada określona została w pozycji przedmiarowej 39 d.1.2. Proszę przewidzieć stal malowaną z ewentualną możliwością wykorzystania istniejącej konstrukcji.

8.	Pytanie

„Proszę o wyszczególnienie materiałów oraz ilości niezbędnych do wykonania wentylacji mechanicznej w sali głównej budynku Gminnego Ośrodka Kultury.”

Odp.: Zgodnie z odpowiedzią do pytania nr 5

9.	Pytanie

„Proszę o wyszczególnienie materiałów oraz ich ilości niezbędnych do wykonania przeróbek doprowadzenia wody do urządzeń i odprowadzenia ścieków w pomieszczeniach toalet na parterze oraz aneksu kuchennego w budynku Gminnego Ośrodka Kultury.”

Odp.: W w/w pomieszczeniach media są doprowadzone lecz ze względu na zmianę aranżacji pomieszczeń będzie wymagane dostosowanie zasilania i odprowadzenia dla nowych aranżacji. Usytuowanie urządzeń możliwe jest do określenia z załączonych rzutów.

10.Pytanie

„Prosimy o wyjaśnienie co dzieje się z wymieniana stolarką-do odzysku, do utylizacji, czy do wbudowania w innym miejscu.”

Odp.:	Zdemontowana stolarka okienno-drzwiowa nie podlega ponownemu montażowi i nie jest przewidziana do odzysku.

11.Pytanie

„Proszę o przedstawienie zestawienia nowej stolarki -np. Okna wymieniane są nietypowe i ciężko je wycenić.”

Odp.:	Stolarka okienno - drzwiowa pod względem materiału została określona w Specyfikacji STWiOR remontu GOK Gietrzwałd, SST-03 oraz w przedmiarach robót.

Nietypowe elementy są nieliczne oraz możliwe jest do określenia ich lokalizacja i kształt z załączonych rzutów.

12.Pytanie

„Prosimy o określenie standardu płytek ściennych i podłogowych.”

Odp.:	Płytki ścienne i podłogowe pod względem materiału została określona w Specyfikacji STWiOR remontu GOK Gietrzwałd, SST-04 i 05 oraz w przedmiarach robót.

Wymiarem i rodzajem płytki nie przekraczają standardowych rozwiązań.

13.Pytanie

„Prosimy o doprecyzowanie wypełnienia balustrad schodowych.”

Odp.:	Przestrzenie pomiędzy słupkami balustrady należy wypełnić elementami pełnymi ze szkła hartowanego lub drewna zgodnie z informacją z przedmiaru poz. 39 d.1.2

14.Pytanie

„Czy biały montaż w łazienkach montujemy nowy czy zdemontowany przed wykonaniem okładzin i instalacji?”

Odp.:	Cały asortyment białego montażu w łazienkach ma być nowy.

15.Pytanie

„Czy wyposażenie kuchni jest w zakresie oferty?”

Odp.:	Wyposażenie kuchni w sprzęty wolno stojące nie podlega wycenie.

16.Pytanie

„W związku z bardzo szerokim zakresem rozwiązań dotyczących systemu wentylacji mechanicznej oraz koniecznością opracowania koncepcji projektowej prosimy o bardziej szczegółowe wytyczne odnośnie wymaganej instalacji, m.in.: sprawność odzysku ciepła, sposób sterowania. Dodatkowo prosimy o określenie czy w wycenie należy uwzględnić doprowadzenie zasilania elektrycznego do urządzeń wentylacyjnych.”

Odp.:	Zamawiający nie przewiduje zastosowania odzysku ciepła z wentylacji a sterowanie odbywać się ma poprzez możliwość załączenia włącznikiem systemu wyciągu z sali głównej.

Dodatkowo w zapisach SIWZ ust.11  pkt 1) Zamawiający zaleca z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją zamówienia, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, aby Wykonawcy sprawdzili miejsce budowy w celu zapoznania się z warunkami wykonania zamówienia, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty.

Prosimy o uwzględnienie w/w odpowiedzi do wyceny, jednocześnie Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu składania ofert.

Wójt Gminy Gietrzwałd

Marcin Sieczkowski

Treść wyjaśnień otrzymują:

- Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego,

- strona internetowa Zamawiającego: www.bip.warmia.mazury.pl/gietrzwald_gmina_wiejska